
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
МЕЖДИЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Проведение диагностики и мониторинга систем и комплексов

	охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации


название учебной дисциплины

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Г.Г. Хакимова

	РАЗРАБОТАЛ:

Зам. директора

_____________ А.В. Арефьев


Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	7

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	19


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 70 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 18-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 7-ю заданиями открытого развернутого типа .

С целью проверки знаний и умений изученного междисциплинарного курса  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 10 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 3 балла.

Максимальное количество баллов – 30.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 2 задания открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 15 баллов.

Максимальное количество баллов – 30.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 1 задание повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 40 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

2. Знания, умения по окончанию изучения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:

- выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;
- проверять пожарную сигнализацию по зонам;

- проводить испытания средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий;

- проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей;

- проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации;

- проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков;

- выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять работоспособность системы в целом;

- осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте;

- проверять системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения;

- выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа;

- осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода по картам, ежемесячный отчет);

- осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет);

- проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики;

- проверять электромеханические замки;

- проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца;

 - выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения;

- выполнять юстировку видеокамер и объективов;

- осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер;

- осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс;

- проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- проверять датчики, извещатели, табло, светозвуковые сирены;

- проверять системы электропитания, аккумуляторы;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые массивы на наличие ошибок и переполнение;

- осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) очистку сервера от "мусора";

- осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и охлаждения;

- выполнять резервное копирование системной информации;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- проверять исправность соединительных шлейфов;

- проверять исправность электрических цепей и цепей управления;

- проверять состояние аппаратно-программного комплекса;

- выполнять резервное копирование системной информации;

-  проверять систему резервного электропитания;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности 

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

3. Тестовые задания
Часть А

	№ п.п.
	Вопрос
	Ответ

	1
	Величина напряжения при смешанном (Последовательно-параллельном соединении) соединении аккумуляторов будет:[image: image1.png]158

158

158

158





	1) U=1,5В

2) U=3,5В

3) U=4,5В

4) U=3В

5) U=6В



	2
	Величина напряжения при последовательном соединении элементов будет:[image: image2.png]158





	1) U=1,5В

2) U=3,0В

3) U=4,5В


	3
	К какому классу пожаров относится возгорание в электроустановке? 
	а) C
б) E
в) D 

г) F

	4
	Движение нарушителя будет обнаружено со 100%  вероятностью у ПИК –извещателя с линзой для помещений с животными при движении: 
	1) Поперек проекции луча

2) Между проекциями у лучей

3) Между лепестками одной проекции луча

4) Под проекцией луча

5) Над проекциями луча 

	5
	Какую группу по электробезопастности необходимо иметь для работы с электроинструментом?
	а) Первую

б) Вторую

в) Третью

г) Не обязательно её иметь

	6
	Для чего предназначены тестовые очаги пожара? 
	а) для определения продолжительности горения различных материалов

б) для правильного выбора пожарных извещателей в зависимости от категории горючих хранящихся материалов на объекте

в) для определения сравнительных характеристик горения твердых и жидких веществ

г) для определения интенсивности горения различных материалов

	7
	Что происходит с адресно-аналоговым шлейфом в случае короткого замыкания в шлейфе?
	а) Снимаются с охраны

б) Часть шлейфа между изоляторами К.З. не работает, остальные участки функционируют

в) Продолжает сохранять  работоспособность 

г) Восстанавливается после автоматической перезагрузки

	8
	Наиболее опасным считается путь тока через:
	а) Голову и правую руку

б) Левую и правую руку
в) Правую руку и ногу

	9
	Сопротивление тела человека принято  считать равным:
	а) 500 кОм

б) 4 Ом

в) 1000 Ом

г) 4,7 кОм

	10
	Что не является электропомещением?
	а) Часть помещения с электроустановкой
б) Помещение без электроустановки
в) Помещение с электроустановкой

г) Электрощитовая

	11
	С каким характером окружающей среды не существует помещений?
	а) Сухие

б) Влажные
в) Мокрые
г) Жаркие

	12
	Какое помещение подходит под определение  “Особо опасные помещения”?
	а) Особо сырые
б) Сухие

в) Жаркие

г) Сырые

	13
	Какое помещение подходит под определение “С повышенной опасностью”?
	а) Сырые
б) Сухие

в) Жаркие

г) Сухие

	14
	Какое помещение подходит под определение “Без повышенной опасности”?
	а) Пыльные
б) Сухие
в) Жаркие

г) Особо сырые

	15
	Для защиты электропроводок не разрешено использовать:
	а) Предохранители всех типов

б) Автоматические включатели
в) Самодельные предохранители “жучки”

г) Плавкие предохранители

	16
	В  двухпроводной сети ( фаза + нуль), где необходимо устанавливать защиту:
	а) В каждом проводе
б) Только в фазном

в) Только в нулевом

г) Нигде

	17
	Автоматические выключатели выбирают по условию, что величина тока нагрузки  

    должна быть:
	а) Меньше тока срабатывания защиты
б) Больше тока срабатывания защиты
в) Равна току срабатывания защиты

	18
	Устройства дифференциальной защиты (УЗО) реагируют на:
	а) Токи К.З.

б) Токи перегрузки
в) Токи утечки

	19
	От чего не защищают автоматические выключатели?
	а) От  короткого замыкания

б) От перегрузки
в) От утечки токов

	20
	Режим работы электроустановки при котором могут произойти наиболее       тяжелые последствия:


	а) Режим перегрузки

б) Номинальный режим

в) Режим холостого хода
г) Режим короткого замыкания

	21
	Основные источники электрического питания для установок ОПС:


	а) Аккумуляторы

б) Батарейки
в) Электрическая сеть 220 В тока

г) Элементы питания

	22
	· Основные источники электрического питания для радиоизвещателей ОПС:
	· а) Сеть 12 В постоянного тока

б) Сеть 220 В переменного тока
в) Батареи питания

г) Аккумуляторная батарея

	23
	Исправьте ошибку в обозначении следующих величин:
	а) V-В (Вольт)
б) I-А (Ампер)
в) P-ВА (Вольт - Ампер)

	24
	Величина напряжения 220 В будет между:


	а) Фазой А и В 
б) Фазой А и нулем
в) Фазой В  и С 

г) Фазой С и А 

	25
	· Зануление -  это соединение заземляющего проводника с:


	а) Нулевым проводом
б) Фазным проводом

в) Искусственным  заземлителем

	26
	Зануление - это соединение металлического корпуса электрического прибора с:


	а) Нулевым проводом
б) С искусственным заземлителем

в) С фазным проводом

	27
	Заземлению подлежат 

электроприборы:
	· а) С неметаллическим корпусом

б) С двойной изоляцией
в) С металлическим корпусом

	28
	В качестве естественного заземлителя можно использовать металлические:
	а) Трубы газопровода
б) Конструкции здания
в) Водопроводные трубы

	29
	Заземление электрической установки вызывает:


	а) Снижение потенциала на корпусе
б) Снижение тока утечки

в) Срабатывание защиты

	30
	Зануление электрической установки вызывает:


	а) Снижение тока утечки
б) Срабатывание защиты
в) Снижение потенциала на корпусе

	31
	Повторное зануление - это соединение металлического корпуса прибора с:


	а) Заземлителем
б) Фазным проводом

в) Нулевым проводом

	32
	Защитное отключение - это срабатывание:


	а) УЗО (устройство дифференциальной защиты)
б) Автоматического выключателя

в) Рубильника

г) Предохранителя

	33
	Что запрещено использовать при определении напряжения в сети 220В?
	а) Мультиметр
б) Контрольную лампу на 220В
в) Вольтметр на 220В

	34
	На какой схеме верно указаны величины напряжения для сети 380/220 В:
	
[image: image3.png]1

2

[
H

] 2208





	35
	Световой оповещатель мигает в двух случаях, когда объект:
	1. Находится в режиме “Взятия”  и задержка на выход не окончена
2. Находится под охраной
3. Снят с охраны по тревоге
4. Снят с охраны по коду с пульта

	36
	В режиме охраны световой оповещатель:
	1. Горит устойчивым светом
2. Мигает

3. Не горит

	37
	Световой оповещатель в снятом с охраны режиме:
	1. Мигает

2. Горит устойчивым светом
3. Не горит

	38
	В режиме какой тревоги звуковой и световой оповещатель нельзя отключить с пульта 

      управления пользуясь кодом:

	1. Режима пожарной тревоги
2. Режима ограбления (взлома)

3. Режима “паника” (тревожной кнопки)

4. Режима “авария”

	39
	Звуковые оповещатели типа «Сирена» не устанавливают в режиме:
	1. Централизованной охраны
2. Автономной (собственной)

3. Комбинированной

	40
	Медные жилы с алюминиевыми  можно соединять с помощью:
	1. Скрутки “косичкой”

2. Сварки
3. Пайки 
4. Клемников

5. Под один винт “колечком”

	41
	Для измерения сопротивления изоляции применяют:
	1. Омметр
2. Мегаометр
3. Вольтметр

4. Амперметр

	42
	Для «прозвонки» цепей пользуются:
	1. Вольтметром
2. Омметром
3. Мегаометром

	43
	Для измерения мощности нужен:
	1. Вольтметр

2. Омметр
3. Ваттметр
4. Мегаомметр

	44
	 Наиболее опасным для человека считается прикосновение между:

	1. Фазами
2. Фазой и нулем

3. Фазой и заземлением

4. Нулем  и заземлением

	45
	Сопротивление тела человека принято  считать равным:

	1. 500 кОм
2. 1000 Ом
3. 4 Ом

	46
	Сопротивление изоляции проводов должно быть более:
	1. 500 кОм
2. 1000 Ом

3. 4 Ом

	47
	 Сопротивление заземления должно быть не более:
	1. 500 кОм

2. 1000 Ом
3. 4 Ом

	48
	Фибриляция наступает при поражении:

	1. Сердца
2. Глаз

3. Легких

4. Кожи

	49
	Электроофтальмия - это  травма:
	1. Сердца
2. Глаз
3. Легких

4. Кожи

	50
	Металлизация - это травма:
	1. Сердца

2. Глаз

3. Легких
4. Кожи

	51
	Электрические знаки появляются на :

	1. Сердце

2. Легких
3. Коже
4. Глазах

	52
	 При попадании человека в зону горения дуги возникают:

	1. Электрические удары

2. Механические повреждения
3. Электрические ожоги

	53
	При прямом контакте человека с токовым проводником происходит:

	1. Электрический удар
2. Металлизация кожи

3. Электроофтальмия

	54
	 Предельный пороговый не отпускающий ток:
	1. 0,5 мА

2. 50 мА
3. 15 мА
4. 1,5 мА

	55
	Ток, не ощущаемый телом человека:
	1. 0,5 мА
2. 50 мА

3. 1,5 мА

4. 0,5 мА

	56
	Ток, ощущаемый телом человека:
	1. 50 мА

2. 15 мА
3. 1,5 мА
4. 0,5 мА

	57
	Ток, вызывающий остановку сердца:
	1. 100 мА
2. 50 мА

3. 15 мА

	58
	Безопасным напряжением считается:
	1. V= 380 В
2. V=42 В
3. V=220 В

	59
	На какой схеме адрес извещателя с номером 13 установлен верно:

	
[image: image4.png]2

1

ON

ON

OFF

OFF

3)

ON

OFF



 

Номера адреса

         1     2    3     4

9

Н

В

Н

В

10

В

В

В

Н

11

В

Н

Н

В

12

Н

Н

Н

В

13

Н

Н

В

Н

14

Н

Н

Н

Н

Н- вниз (OFF)

В- вверх (ON)                                                                                            (ответ-1)



	60
	На какой схеме адрес извещателя с номером 74 верно установлен:
	
[image: image5.png]2)

1

Haranc

Haranc

=
==
e
x oo x
g £
H
£ £
R =3 o
<
A
o ¥ o
432
)




  (ответ-3)

	61
	 Какой извещатель не пригоден для обнаружения открытого горения древесины:
	1. Дымовой оптический

2. Тепловой
3. Дымовой ионизационный
4. Пламени

	62
	Какой извещатель не пригоден для обнаружения тления древесины:
	1. Тепловой
2. Дымовой оптический

3. Дымовой ионизационный

4. Пламени

	63
	Какой извещатель  не пригоден для обнаружения тления хлопка:
	1. Тепловой

2. Дымовой ионизационный

3. Дымовой оптический 
4. Пламени

	64
	Какой извещатель не может обнаружить открытое горение пластмассы:
	1. Тепловой

2. Пламени
3. Дымовой оптический
4. Дымовой ионизационный

5. Газовый

	65
	Какому извещателю, указанному слева, соответствует его условное обозначение справа (соедините чертой):
1. Тепловой                           
[image: image6.png]



2. Дымовой                            
[image: image7.png]


                

3. Пламени                            
[image: image8.png]


                

4. Пожарный ручной            
[image: image9.png]



	Решение:
5. Тепловой                           
[image: image10.png]



6. Дымовой                            
[image: image11.png]


                

7. Пламени                            
[image: image12.png]


                

8. Пожарный ручной            
[image: image13.png]





	66
	Какой тепловой извещатель реагирует на скорость роста температуры:
	1. Максимальный
2. Дифференциальный
3. Максимально-дифференциальный

	67
	Какой дымовой извещатель реагирует на  светлоокрашенные частицы дыма:
	1. Оптический
2. Радиоизотопный 

3. Электроиндукционный

	68
	Какой извещатель реагирует на темноокрашенные частицы дыма:
	1. Оптический дымовой
2. Ионизационный дымовой
3. Пламени

	69
	Какой извещатель не относится к группе ионизационных извещателей:
	1. Радиоизотопный

2. Ионизационный
3. Газовый

	70
	У какого извещателя имеется радиоизотопная камера обнаружения:

	1. Дымового оптического
2. Дымового ионизационного
3. Теплового 

4. Пламени


Часть B
Инструкция: запишите правильный ответ 

1.Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании
Ответ: Техническое обслуживание

2.Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей
Ответ Ремонт

3. Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности
Ответ: Периодичность технического обслуживания (ремонта)
4. Наименьший повторяющийся интервал времени или наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации все установленные виды периодического технического обслуживания 

Ответ: Цикл технического обслуживания
5. Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия
Ответ: Запасная часть

	6. Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.


Ответ: Комплект ЗИП

7.Техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической или эксплуатационной документации и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания
Ответ: Регламентированное техническое обслуживание
8.Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые 

Ответ: Капитальный ремонт
9. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации
Ответ: Средний ремонт

10. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей
Ответ: текущий ремонт

11.Ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

Ответ: Плановый ремонт

12. Ремонт, постановка изделий на который осуществляется без предварительного назначения 

Ответ: неплановый ремонт

13. Плановый ремонт, выполняемый с периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта 

Ответ: Регламентированный ремонт 

14.Контроль выполнения объектом части или всех свойственных ему функций
Ответ: Контроль функционирования
15.Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов 

 Ответ: Техническая диагностика
16.Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект 

Ответ:. Техническое состояние объекта

17.Изделие и (или) его составные части, подлежащие (подвергаемые) диагностированию (контролю)
Ответ: Объект технического диагностирования (контроля технического состояния)
18. Вероятность того, что при отсутствии отказа (неисправности) в результате диагностирования принимается решение о наличии отказа (неисправности) в данном элементе (группе)
Ответ: Условная вероятность ложного отказа (неисправности) в данном элементе (группе)
Часть С

Инструкция: запишите развернутый ответ 

1.Требования к эксплуатационной надежности, чувствительности и помехоустойчивости СТС,

Ответ: не должны уступать аналогичным требованиям, предъявляемым к другим, работающим совместно с ней (с ним) системам, чтобы не снижать общий уровень безопасности объекта в целом.

Допускается:использование в СТС, комплексе отдельных компонентов других систем безопасности объекта; совместное использование системами линий связи, шлейфов сигнализации, приборов управления, оповещения и т.п.

На объектах всех форм собственности следует проектировать СТС, комплексы охранной сигнализации и пожарной автоматики. При совместном применении в проекте средств охранной и пожарной сигнализации необходимо учитывать перспективу их совместного технического обслуживания.

Иные варианты совместного применения систем, например для целей гражданской обороны, обязательно должны иметь технико-экономическое обоснование и допускаются в индивидуальном порядке по требованию заказчика (собственника охраняемого объекта). Условия совместного применения систем должны быть оговорены в техническом задании на проектирование и в эксплуатационной документации.

2. Приоритетность требований, предъявляемых к совместно действующим системам 
Ответ: Критерием оценки при выборе варианта совместного использования систем на объекте является компромисс между эксплуатационной надежностью варианта и затратами на его реализацию.

Приоритетными для выполнения являются требования, обеспечивающие безопасность для жизни людей, и пожарную безопасность объекта.

СТС, комплексы должны, в первую очередь, обеспечивать необходимую функциональную и аппаратную надежность, пожарную безопасность, помехоустойчивость

3. Управление и контроль функционирования совместно действующих систем
Ответ:Технические средства управления и контроля функционирования совместно действующих систем должны определяться их целевым назначением. Предпочтительны автоматические средства управления и контроля, но как дублирующие допускаются и ручные. Целесообразность дублирования определяется требованиями обеспечения эксплуатационной надежности систем. Средства управления и контроля должны иметь защиту от возможных ошибочных действий персонала.

При возникновении опасной (аварийной) ситуации включаемые оповещатели (сигнализаторы) не должны мешать действиям персонала по реагированию на данную ситуацию.

Звуковые оповещатели СТС, комплексов на объекте должны иметь средства выключения, обеспечивающие, при необходимости, управление звуковыми сигналами, но не нарушающие принятую тактику охраны объекта.


4. Включение аварийной, охранной, тревожной сигнализации на объекте 
Ответ: Технические средства ручного включения любой из совместно действующих систем на объекте (внутри и вне защищаемых зданий, строений, сооружений, участков терртории) должны быть конструктивно однотипными и одинаково маркированными, но с индивидуальными поясняющими надписями (условными обозначениями), индивидуальным цветовым оформлением.

Аварийные, тревожные сигналы от различных совместно действующих систем объекта, передаваемые для регистрации автоматически, следует фиксировать приборами управления раздельно. Соблюдение данного условия позволяет предотвратить опасность "ложного вызова службы" - реагирования одной службы объекта на сигналы, предназначенные для другой службы - и/или принятия персоналом объекта действий, неадекватных сложившейся ситуации, возникшей обстановке.


5. Виды аварийных, тревожных сигналов
Ответ: В совместно действующих объектовых системах различного функционального назначения, требующих различного реагирования на выдаваемые ими сигналы аварии, тревоги, виды и интенсивность таких сигналов должны быть различными.

При этом звуковые аварийные, тревожные сигналы не должны препятствовать использованию речевой, в т.ч. телефонной связи.

6. Организация службы реагирования на сигналы тревоги комбинированной системы безопасности объекта
Ответ: На объекте должен быть:

- разработан план действий персонала в зависимости от вида поступивших сигналов тревоги;

- установлена постоянная связь с вышестоящими и иными компетентными и полномочными инстанциями, принимающими квалифицированное и ответственное решение по реагированию на поступающие сигналы тревоги определенного вида, и/или оказывающих необходимую помощь в зависимости от конкретной ситуации.

Организацию службы реагирования персонала объекта на конкретные сигналы тревоги, например: "технологическая авария", "нападение", "радиационная опасность", "пожар" и т.п. следует проводить с учетом специфики объекта, в соответствии с действующим законодательством, ведомственными нормативными актами.

7.Техническое обслуживание СТС, комплекса следует проводить периодически, по установленной форме (в установленном объеме).
В процессе технического обслуживания следует проверять:
Ответ:

а) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры (технических средств), а также наличие пломб (печатей); 

б) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

в) состояние гибких соединений (переходов);

г) работоспособность основных и резервных источников электропитания и автоматическое переключение электропитания при необходимости с основного источника на резервный;

д) работоспособность световых и звуковых оповещателей;

е) общую работоспособность СТС, комплекса в целом, в целом от основного и резервного(ных) источника(ков) электропитания;

ж) сопротивление защитного заземления;

и) исправность световой индикации на приборах.

4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	30

	B
	30

	C
	40

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

5

_1488119433

_1488119435

_1488119437

_1488119439

_1488119440

_1488119438

_1488119436

_1488119434

_1488119431

_1488119432

_1488119430

