
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«_____» ______________2017 г.


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫе СРЕДСТВа
МЕЖДИЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

	Монтаж систем и комплексов инженерно-технических средств охраны

	


название учебной дисциплины

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии

	15.01.21
	
	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

	код
	
	 Наименование профессии


	СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой

_____________ Г.Г. Хакимова

	РАЗРАБОТАЛ:

Зам. директора

_____________ А.В. Арефьев


Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Пояснительная записка
	3

	
	

	2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины
	4

	
	

	3. Тестовые задания
	6

	
	

	4. Критерии по выставлению баллов
	26


1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученного междисциплинарного курса. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 70 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 18-ю заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 7-ю заданиями открытого развернутого типа .

С целью проверки знаний и умений изученного междисциплинарного курса  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 10 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 3 балла.

Максимальное количество баллов – 30.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 2 задания открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 15 баллов.

Максимальное количество баллов – 30.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 1 задание повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 40 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

2. Знания, умения по окончанию изучения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:

- снимать изоляцию с концов жил проводов и кабелей;

- выполнять подготовку концов проводов для соединения;

выполнять контактные соединения скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, опрессовкой;

- прокладывать провода и кабели для осветительных и сигнальных сетей всех типов и видов;

- выполнять борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепежных изделий;

- устанавливать крепежные изделия;

-  собирать и проверять электрические схемы перед включением;

- определять параметры электрической сети;

- выполнять присоединения к групповым и осветительным щиткам питающих линий в соответствии с требованиями Международной организации по стандартизации (ИСО);

- устанавливать и заменять аппараты защиты электрической сети;

- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам;

- определять строительную длину кабелей связи перед прокладкой (с наличием проекта и без него);

- выполнять разделку кабелей связи и оптико-волоконных кабелей;

- сращивать кабели связи с помощью муфт и коннекторов;

- осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных установках;

- устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмыдля структурированных сетей, оптические коммутационные полки;

- выполнять работы по монтажу линейно-кабельных сооружений проводных и волоконно-оптических систем передачи извещений (СПИ);

- вязать провода (в том числе и кроссировочные), кабели связи;

- расшивать кабели на шаблоне;

- присоединять провода в коробах и боксах методом запайки жил на штифтах плинтусов;

- устанавливать соединительные коробки, изоляторы короткого замыкания (КЗ), релейные модули, адресные расширители, усилители тока, информационные панели, блоки индикации, контроллеры адресной двухпроводной линии и крепежных изделий;

- выполнять борозды, гнезда и отверстия для установочных и крепежных изделий;

- выполнять монтаж электроустановочных изделий;

- устанавливать крепежные изделия;

- работать с суппортом;

- определять параметры электрической сети;

- выбирать типы кабелей связи по заданным параметрам; 

- определять строительную длину кабелей связи перед прокладкой (с наличием проекта и без него);

- устанавливать и заменять аппараты защиты электрической сети;

- выполнять демонтаж или заменять неисправные элементы схемы;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности;

- заряжать электроустановочные изделия;

- собирать и проверять электрические схемы перед включением;

- выполнять монтаж точечных, линейных, поверхностных и объемных извещателей, аналоговых и адресно-аналоговых тепловых, дымовых, газовых, аспирационных, световых, комбинированных, ручных извещателей пожарной сигнализации (ПС), электроконтактных, магнитоконтактных, акустических, емкостных, оптико-электронных, ультразвуковых, радиоволновых, комбинированных аналоговых и адресно-аналоговых извещателей ПС и ОПС, радиоизвещателей, тревожных извещателей;

- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления доступом (СКУД), охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и диспетчеризации;

- выполнять монтаж систем периметральной охранной сигнализации;

- выполнять монтаж систем GSM;

- выполнять монтаж станционной аппаратуры и устройств основного и резервного электропитания;

- осуществлять счет и нумерацию пар проводов в оконечных кабельных установках;

- устанавливать оконечные кабельные устройства, механизмы для структурированных сетей, оптические коммутационные полки;

- выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, станций ПС, сигнально-пусковых блоков и модулей, контроллеров системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), ИСО, контроля и управления доступом (СКУД), охранного телевидения (СОТ), инженерной автоматики и диспетчеризации.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:

- сведения об электроснабжении и заземлении установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;- технологию работ по монтажу электропроводок;

- технологию работ по монтажу линейно-кабельных сооружений установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- сведения об электроснабжении и заземлении установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- устройство и основное оборудование осветительных установок;

- системы контроля доступа и технологию работ по монтажу приборов и аппаратуры систем контроля доступа и исполнительных устройств;

- системы охранного телевидения и технологию работ по монтажу систем охранного телевидения;

- правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности;

- устройство и принцип действия пожарных извещателей;

- технологию работ по монтажу пожарных извещателей;

- технологию работ по монтажу охранных, охранно-пожарных и тревожных извещателей;

- устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов: пожарных, пожаротушения, дымоудаления и оповещения;

- системы охранной периметральной сигнализации и технологию работ по монтажу охранных извещателей периметральной сигнализации;

- устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов: пожарных, пожаротушения, дымоудаления и оповещения;

- устройство и технологию работ по монтажу приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- системы передачи извещений и технологию работ по монтажу элементов систем передачи извещений.

3. Тестовые задания
Часть А

	№ п.п.
	Вопрос
	Ответ

	1
	Правильная схема монтажа шлейфа пожарного с двойной сработкой дымовых извещателей в ИСО «Орион» изображёна на рисунке верно:
	1. [image: image1.png]/T

s

]ROK




2. [image: image2.png]Rok





3. [image: image3.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-





	2
	Правильная схема монтажа шлейфа пожарного с двойной сработкой тепловых извещателей в ИСО «Орион» изображёна на рисунке верно:
	1. [image: image4.png]/T

s

]ROK




2. [image: image5.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-




3.[image: image6.png]Rok






	3
	Шлейф пожарный, комбинированный в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно:
	1. [image: image7.png]/T

s

]ROK




2. [image: image8.png]Rok





3. [image: image9.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-





	4
	Шлейф охранный с контролем блокировки в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно:
	1. [image: image10.png]Rok




2. [image: image11.png]e+ ﬁ13k EJB,Zk
Ki T K,
NN

we- L |
DA U |





3. [image: image12.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-





	5
	Шлейф тревожный и охранный входной в ИСО «Орион» изображён на рисунке верно:
	1. [image: image13.png]Rok




2. [image: image14.png]e+ ﬁ13k EJB,Zk
Ki T K,
NN

we- L |
DA U |





3. [image: image15.png]e+

Ruw Ruw Rok

wc-



 

	6
	На каком рисунке название шлейфов пожарной сигнализации соответствует действительности в ИСО «Орион»:
	1. [image: image16.png]Curnan-10
—_— Penel

Pene 2
oo
S pene
oSp, pene 4

10 wrerighos curdlansaum

L e
C2000-WN-NA -
L
AMn-34nA » NP 513-3M
e [
e
=ni A S
Anpécho- Anpecro-
e e

u3sewarenu u3sewarenu




2. [image: image17.png]Curnan-10

—————p Penel
Pene 2
Sy pere3
By s
10 mneﬂ%ue ‘CUrHanM3aumm
[ L
C2000-WN-NA I -
1
AMn-34nA » WP 513-3M
e [
e
T, =
“AnpScro- Topdossie
e Voeaprer

u3sewarenu




3. [image: image18.png]Curnan-10
—_— Penel

Pene 2
Sy pere3
By s
10 mneﬂ%ue ‘CUrHanM3aumm
[ L
C2000-WN-NA -
L
AMn-34nA » WP 513-3M
e [
e
Tlopdrossie Topdossie

v3BeuiaTeny v3BeuiaTeny





	7
	Как называется разъем для подключения аналоговой видеокамеры? 
	а) RJ-45

б) RJ-11

в) BNC
г) S-видео 

	8
	На каком рисунке схема подключения извещателя типа «Фотон-СК» в ИСО «Орион» выполнена верно:
	1. [image: image19.png]Lc+ 13k
— L
NC | TAM [ TAM
wc-
- I—T

8.2k





2. [image: image20.png]Lc+ 13k
NC | TAM [ TAM
wc-
- I—T

8.2k





3. [image: image21.png]Lc+ 13k
— L
NC | TAM [ TAM
wc-
- I—T

8.2k






	9
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией дымового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:


	1. [image: image22.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





2. [image: image23.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





3. [image: image24.png]wc+

we-

113
vne
214

4.7k

1]3
unne
2[4






	10
	Какую максимальную длину кабеля «витая пара» рекомендуется использовать для цифровой системы видеонаблюдения? 
	а) 1000 м

б) 200 м

в) 100 м
г) 500 м

	11
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией теплового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:
	1. [image: image25.png]unP-3cy J1 om0
e o
e o
X e
-
[e3) 506
Teom





2. [image: image26.png]MnP-3cy ae
2o
R
xt x2
7z 7 3
o 0 Q
“uc - uc -





[image: image27.png]MnP-3cy se o
2 o—o
Bo o
xt x

7z 7 3

o 0 Q
8210m

e - —uc -





3.

	12
	Изоляторы короткого замыкания используются для:
	а) Для выдачи сигнала «пожар» в случае короткого замыкания в шлейфе

б) Для выдачи сигнала «неисправность» в случае короткого замыкания в шлейфе

в) ) Для отключения части шлейфа, в котором произошло короткое замыкание
г) Для предотвращения выхода из строя ПКП в случае короткого замыкания

	13
	Рабочий зазор при открытой установке магнитоконтактных  извещателей должен быть:
	1) Не более   8 мм

2) Не более   3 мм 

3) Не менее 10 мм

4) Не менее 1 мм

	14
	Что называется шлейфом охранной  сигнализации? 
	а) Совокупность радиоканальных проводных извещателей 

б) Совокупность пожарных извещателей, соединенных проводами
в) Совокупность охранных извещателей, соединенных проводами с оконечным элементом

г) Совокупность зон радиоканальных извещателей

	15
	Магнитоконтактные  извещатели должны устанавливаться от угла раствора двери на расстоянии: 
	1) Не ближе 10 мм до угла

2) Не ближе 20 мм до угла 

3) Не дальше 10 мм от угла

4) До 20 мм от угла 

5) Между  10 и 20 мм от угла 

	16
	Рекомендуемое максимальное место установки ДРС от окна находится на  расстоянии:          
	1) Не  далее чем 7,6 м от любого угла окна 

2) Не далее 1/3 от максимальной  дальности, указанной в паспорте 

3) Не  далее 1,5 м от окна  

	17
	Какой извещатель не используется в качестве датчика разбития стекла?
	а) ДРС

б) Акустический датчик

в) Вибрационный датчик

г) Радиоволновой извещатель

	18
	В  двухпроводной сети (фаза + нуль), где необходимо устанавливать защиту:
	а) В каждом проводе

б) Только в фазном
в) Только в нулевом


	19
	Для чего предназначены тестовые очаги пожара? 
	а) Для определения продолжительности горения различных материалов

б) Для правильного выбора пожарных извещателей в зависимости от категории горючих хранящихся материалов на объекте

в) Для определения сравнительных характеристик горения твердых и жидких веществ

г) Для определения интенсивности горения различных материалов

	20
	Для охраны каких объектов используются емкостные извещатели? 
	а) Периметра территории

б) Оконных и дверных проемов

в) Внутренних объемов помещений
г) Сейфов и 

	21
	Что происходит с емкостью аккумулятора при понижении температуры окружающей среды ниже нуля?
	а) Не уменьшается

б) Увеличивается

в) Не изменяется

г) Снижается

	22
	Заземление электрической установки вызывает:
	а) Снижение потенциала на корпусе

б) Снижение тока утечки

в) Срабатывание защиты

	23
	Какие провода нельзя прокладывать совместно в одной трубе или коробе:
	а) Силовые с силовым

б) Силовые с низковольтными

в) Низковольтные с низковольтными



	24
	Какие провода запрещено соединять между собой?
	а) Голые

б) Медные

в) Алюминиевые с медными

г) Алюминиевые

	25
	Какое устройство требуется для объединения аналоговой и цифровой системы видеонаблюдения? 
	а) Видеорегистратор

б) Квадратор

в) Коммутатор

г) Видеокодер


	26
	Сечение питающих жил проводов и кабелей выбирают на ток:
	а) Равной току нагрузки

б) Меньший тока нагрузки

в) Больший тока нагрузки 

	27
	На какой схеме адрес извещателя с номером 13 установлен верно:

Номера адреса

            1       2       3       4

9

Н

В

Н

В

10

В

В

В

Н

11

В

Н

Н

В

12

Н

Н

Н

В

13

Н

Н

В

Н

14

Н

Н

Н

Н

Н- вниз (OFF)

В- вверх (ON) 
	[image: image28.png]2

1

ON

ON

OFF

OFF

3)

ON

OFF




ОТВЕТ: 1

	28
	Наилучший приём радиосвязи будет достигнут при разносе двух антенн:
	а) Только по горизонтали

б) Только по вертикали

в) Нет нормирования

г) Произвольно

	29
	На какой схеме верно указаны величины напряжения для сети 380/220 В:
	[image: image29.png]



[image: image30.png]


ОТВЕТ: г)

	30
	При монтаже электропроводки необходимо придерживаться правила: ”Запрещено  

прокладывать провода и кабели:
	а) Из горючих материалов по негорючим основаниям 

б) Из горючих материалов по горючим основаниям

в) Из негорючих материалов по негорючим основаниям ”

	31
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР 513-3»в ИСО «Орион» выполнена верно:
	Рис. 1.                                                                    

[image: image31.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





 Рис. 2.  

[image: image32.png]wc+

we-

113
vne
214

113
vne
214

[

] 4.7k





Рис. 3.

[image: image33.png]wc+

we-

113
vne
214

4.7k

1]3
unne
2[4






	32
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией дымового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:
	Рис. 1.                                                                      

[image: image34.png]vnP-3cy 41—

2o o
Bo o

xt x2

2 2

06 o 6560

1v0m

+ue - sue -





Рис. 2. 

[image: image35.png]MnP-3cy se o
2 o—o
Bo o
xt x

7z 7 3

o 0 Q
8210m

e - —uc -





Рис. 3.

[image: image36.png]unP-3cy J1 om0
e o
e o
X e
-
[e3) 506
Teom






	33
	На каком рисунке схема подключения пожарного извещателя типа «ИПР-3СУ» с имитацией теплового извещателя в ИСО «Орион» выполнена верно:
	Рис. 1.                                                                    

[image: image37.png]unP-3cy J1 om0
e o
e o
X e
-
[e3) 506
Teom





  Рис. 2. 

[image: image38.png]MnP-3cy ae
2o
R
xt x2
7z 7 3
o 0 Q
“uc - uc -





Рис. 3.

[image: image39.png]MnP-3cy se o
2 o—o
Bo o
xt x

7z 7 3

o 0 Q
8210m

e - —uc -






	34
	На каком рисунке подбор количества динамиков к прибору речевого оповещения  типа «Рупор 200» выполнен неверно, если для «Вых1» расчётная мощность равна 65 Вт, а для «Вых2» равна 105 Вт:
	Рис. 1.

[image: image40.png]12

5Br 40Br  20Br
@
po| |po| [Po| =
bd bd b
o[ [po| [po| |ro| |Po| [Po| (PO
10Br 10Br 30Br 10Br 30Br 5Br 10Br




Рис. 2.

[image: image41.png]s

5Br 1281 35Br
@
po| |po| [Po| =
bd bd b
o[ [po| [po| |ro| |Po| [Po| (PO
10Br  30Br 20Br 20Br 20Br 10Br 20Br




Рис. 3.

[image: image42.png]12

5Br 40Br  20Br
@
po| |po| [Po| =
bd bd b
o[ [po| [po| |ro| |Po| [Po| (PO
10Br 10Br 40Br 10Br 30Br 5Br 10Br





	35
	На каком рисунке схема подключения «нормально-замкнутого замка» выполнена верно:
	Рис. 1.


[image: image43.png]"HopUANbHO-3aMKHYTLIH"
3amoK

G
i %me NC1
T { NC1 |

COM 1

3l NO1
Vom0 me BUT
samKa *

~_GND

SES





Рис. 2.

[image: image44.png]“HOPUANBHG-3AUKHYTHII"
3amoK

. > e ~
1l FR 107 NC1
i COM 1
P NO I
e, & BUT
S 2K
GND

SES





Рис. 3.

[image: image45.png]3

)

2ama C/ T

“HOWANLHG-PasONKHYTHIA"

e
gl 1L UL

NC1

COM |

NO1

BUT

FR107

GND
SES






	36
	На каком рисунке схема подключения «нормально-разомкнутого замка» выполнена верно:
	Рис. 1.

[image: image46.png]"HOMNIHO-PASOMKHY TBIN"

S+
0
o
i
Merowm /-

NC1

COM |

NO1

BUT

FR107

GND
SES







Рис. 2.

[image: image47.png]"HOMANIBHO-PAIOMKHYTLIN"

NC1

COM |

NO1

BUT

GND
SES





Рис. 3.

[image: image48.png]3

)

2ama C/ T

“HOWANLHG-PasONKHYTHIA"

e
gl 1L UL

NC1

COM |

NO1

BUT

FR107

GND
SES







	37
	Электроинструмент, использующий режим сверления с меньшим числом ударов, но с 

      большей силой единичного удара:


	а) Электродрель ударного действия
б) Электропневмоперфоратор
в) Электродрель

г) Пневмоперфоратор

	38
	Электроинструмент, использующий режим сверления с большим числом ударов, но с  

      меньшей силой единичного удара:


	а) Электродрель
б) Электродрель ударного действия
в) Электропневмоперфоратор

г) Пневмоперфоратор

	39
	 Какой тип сверла не годится для сверления железобетонных панелей? 
	а) По металлу
б) Победитовое

в) С победитовым наконечником

г) С алмазным наконечником

	40
	Для определения скрытой проводки в стене необходимо использовать:
	а) Контрольную лампу на 220В

б) Мегомметр
в) Индикатор-токоискатель
г) Мультиметр

	41
	На клей к основанию разрешено крепить:


	а) Силовые кабели
б) ПВХ -  короба
в) ПВХ – трубы

	42
	  При пересечении силового и низковольтного кабеля необходимо надеть    

       изоляционную трубку на провод:


	а) Силовой
б) Низковольтный
в) Силовой и низковольтный

	43
	Стальной затяжкой пользуются при монтаже электропроводки при прокладывании:


	а) Под штукатуркой
б) В каналах строительных конструкций
в) В межпанельных швах

	44
	ПВХ – рукава запрещено применять при прокладке:
	а) Под стяжкой
б) За фальшпотолками

в) За фальшперегородками

	45
	Провода типа ТРП можно прокладывать только по деревянным:
	а) Плинтусам

б) Оконным рамам

в) Дверным рамам
г) Панелям

	46
	Низковольтные или силовые провода разрешается:
	а) Заклеивать обоями

б) Завязывать узлами
в) Связывать в пучок
г) Перекручивать между собой

	47
	Сечение питающих жил проводов и кабелей выбирают на ток:


	а) Равной току нагрузки

б) Меньший тока нагрузки
в) Больший тока нагрузки

	48
	Какой провод нельзя затягивать в трубы:
	а) Одножильный

б) Многопроволочный
в) Плоский

	49
	акие провода нельзя прокладывать совместно в одной трубе или коробе:
	а) Силовые с силовым
б) Силовые с низковольтными
в) Низковольтные с низковольтными

	50
	Сколько проводов можно соединять под один винтовой контакт:


	а) Один
б) Не более двух
в) Три

	51
	Пряжки – стяжки применяют для крепления:
	а) Стальных труб
б) Проводов
в) Коробов

г) ПВХ – труб

	52
	 Скобами  не крепят:


	1. Короба
2. Трубы стальные

3. Металлорукава

4. Кабели

	53
	Стальные трубы запрещено крепить:
	1. Сваркой к штырям вбитым в стену
2. Однолапчатой стальной скобой

3. Двухлапчатой стальной скобой

	54
	 К тросу воздушной электрической проводки кабели не крепят с помощью:
	1. Хомутов
2. Кусков изолированного провода
3. Стяжек

	55
	Пространство трубы допускается занимать проводами только на:
	1. 30%
2. 70%

3. 50%

	56
	В пространство ПВХ – короба разрешено укладывать  проводов не более:
	1. 50%
2. 40%
3. 20%

	57
	Какими материалами нельзя уплотнять пространство в местах похождения кабелей   

      через стены:
	1. Шлаковатой

2. Песком
3. Паклей
4. Асбестом

	58
	 Неизолированные провода можно применять:
	1. В качестве нулевого провода в кабельной линии
2. В качестве нулевого провода в воздушной линии
3. В качестве нулевого провода в тросовой электропроводке

	59
	Где запрещается соединять провода:
	1. В коробах

2. В приборах
3. В трубах
4. В “карманах”  строительных панелей

	60
	Какие провода запрещено соединять между собой?
	1. Голые

2. Медные
3. Алюминиевые с медными
4. Алюминиевые

	61
	В сырых помещениях и помещениях, подверженных вибрации, запрещено соединять  

      провода:
	1. Сваркой
2. В клемниках с винтовым соединением
3. В клемниках “ВАГО”

4. Опресовкой

5. Пайкой

	62
	Открытая электропроводка – это электропроводка:
	1. Проводами

2. Кабелями
3. Видимая глазами
4. В ПВХ – коробах

5. В стальных трубах

	63
	Скрытая электропроводка – это электропроводка:
	1. Не видимая глазами
2. В стальных трубах

3. В ПВХ –  трубах

4. В металорукавах

5. Кабелем

	64
	Какой вид электропроводки подходит под определение: ”Скрытая электропроводка ”?
	1. Проводом в каналах строительных конструкций
2. Кабелем на лотках

3. Проводом в стальной трубе, проложенной по основанию

	65
	Какой вид электропроводки не подходит под определение: ”Открытой  

      электропроводки ”?
	1. Проводом под слоем штукатурки
2. Кабелем в металорукаве, проложенном по основанию 

3. Проводом на лотках

	66
	О какой электропроводке можно сказать, что это скрытая электропроводка, если ее  

      провода проложены:


	1. В стальных трубах, проложенных открыто по потолку
2. В ПВХ – рукаве, проложенном за подвесным потолком
3. В ПВХ – коробе, проложенном открыто по потолку

	67
	При монтаже электропроводки необходимо придерживаться правила: ”Запрещено  

      прокладывать провода и кабели:


	1. из горючих материалов по негорючим основаниям 
2. из горючих материалов по горючим основаниям
3. из негорючих материалов по негорючим основаниям 

	68
	 Какая расшифровка марки провода ПВ – 1х2 верна?
	1. Провод голый плоский одножильный с сечением 2мм²
2. Провод медный плоский с сечением 2мм²
3. Провод медный с виниловой изоляцией одножильный с сечением 2мм²
4. Провод медный с виниловой изоляцией одножильный для скрытой электропроводки

	69
	Какое определение истинно для кабеля типа ВВГ?
	1. Кабель силовой в виниловой оболочке голый

2. Кабель с виниловой изоляцией жил и виниловой оболочкой гибкий
3. Кабель медный с виниловой изоляцией и виниловой герметичной оболочкой гибкий
4. Кабель медный плоский с виниловой изоляцией и оболочкой не бронированный

	70
	Какое определение верно для шнура типа ШВВП?
	1. Медный шнур с виниловой изоляцией и оболочкой плоский
2. Шнур с виниловой изоляцией  виниловой оболочкой плоский
3. Шнур медный гибкий с виниловой изоляцией и виниловой оболочкой


Часть B
Инструкция: запишите правильный ответ 

1. Показатель, характеризующий величину опасности для людей и имущества в окружающей их среде

Ответ: Уровень риска


2. Вероятностная величина, характеризующая возможность невыполнения СТС или комплексом своей целевой задачи (обнаружения проникновения или попытки проникновения на охраняемый объект) с учетом влияния на функционирующую СТС или комплекс опасных внутренних и внешних воздействий

Ответ: Степень риска


3. Показатель, характеризующий результат влияния технических и организационных мер, предпринимаемых для обеспечения безопасности и сохранности людей и имущества

Ответ:  Уровень защиты


4. Совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение охраны объекта (зоны объекта)

Ответ: Защищенность объекта

5.  Показатель, характеризующий превышение уровнем защиты уровня риска

Ответ: Уровень безопасности

6. Свойство СТС или комплекса обнаруживать с заданной вероятностью проникновение (попытку проникновения) на охраняемый объект (зону объекта)

Ответ: Надежность СТС или комплекса


7. Совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, устанавливаемых на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.

Ответ: Автоматизированный технологический комплекс охранной сигнализации:


8.  Совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, на которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных физических принципах действия.

Ответ: Многорубежный комплекс охранной сигнализации

9. Совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Ответ: Инженерно-техническая укрепленностъ охраняемого объекта

10. Комплексная оценка состояния объекта, учитывающая его экономическую или иную (например культурную) значимость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, сложности обеспечения требуемой надежности охраны.

Ответ: Категория охраняемого объекта

11.  Выбор вида охраны, методов и средств его реализации.

Ответ: Тактика охраны объекта

12. Канал связи (проводной или беспроводной), включающий в себя вспомогательные (выносные) элементы, соединяющий извещатели с прибором приемно-контрольным или устройством объектовым системы передачи извещений, предназначенный для передачи тревожной и (или) служебно-диагностической информации.

Ответ: Шлейф охранной сигнализации


13. СКак называется совокупность:
- шлейфов охранной сигнализации;

- соединительных линий для передачи по каналам связи или отдельным линиям на приемно-контрольный прибор или СПИ извещений о преступных проявлениях на охраняемом объекте;

- устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов;

- расширителей, блоков защиты и других дополнительных устройств.

Ответ: Линейная часть системы охранной сигнализации

14. Минимизация затрат на реализацию при заданной эксплуатационной надежности -

Ответ: Рациональность выбираемого варианта СТС 

15. Наилучшее сочетание и взаимодействие его составных частей, имеющих ограниченные тактико-технические возможности и ресурс

Ответ: Целостность выбираемого варианта 

16. Сбалансированность с учетом общей целевой задачи при оснащении объекта, реальных (в т.ч. финансовых) возможностей пользователя.

Ответ: Комплексность выбираемого варианта 

17. Обеспечение условий для своего развития с учетом возможных изменений в процессе эксплуатации.
 
Ответ: Перспективность выбираемого варианта

18. Гарантированное выполнение  целевых функций в течение заданного срока службы с учетом износа и восстанавливаемости технических средств охранной сигнализации.

Ответ : Динамичность выбираемого варианта 

Часть С

Инструкция: запишите развернутый ответ 

1.По результатам обследования следует составлять по установленной форме:

Ответ:

- техническое задание;

- акт обследования;

- акт готовности зданий, сооружений, помещений охраняемого объекта к производству монтажных работ;

2. Проводимые работы по проектированию, установке, монтажу и эксплуатации СТС, комплекса на объекте следует планировать с учетом следующего типового перечня этапов :

Ответ:

- обследование и оценка охраняемого объекта, его подготовка к намеченным работам;

- составление подробных планов и схем размещения средств охранной сигнализации на объекте, определение мест их установки;

- определение целесообразности организации на объекте автономной охранной сигнализации;

- выбор необходимых средств охранной сигнализации по установленной номенклатуре с учетом результатов обследования, действующих рекомендаций, правил и норм, составление спецификации оборудования и материалов;

- составление сметы на оборудование объекта средствами охранной сигнализации с учетом действующей системы цен;
- проведение необходимых технико-экономических расчетов и обоснований;
-  размещение заказов на поставку необходимых средств охранной сигнализации в соответствии с выбранной номенклатурой;
-  поставка средств охранной сигнализации заказчику (пользователю, собственнику).
- монтаж СТС, комплекса;
-  проверка и сдача установленной СТС, комплекса заказчику (пользователю, собственнику).
- проверка и сдача установленной СТС, комплекса в эксплуатацию с комплектом рабочей документации по эксплуатации и техническому обслуживанию

- разработка служебных инструкций по действиям пользователя (собственника) и эксплуатирующей организации при работе СТС, комплекса.
- заключение договора (договоров) о взаимной ответственности участвующих сторон при работе СТС, комплекса.



3. По отношению к влиянию внешних факторов
проектируемая СТС, комплекс должна обладать:

Ответ:

- быть устойчивой к возможным деградационным воздействиям внешних факторов при эксплуатации: механическим повреждениям, климатическим условиям, влиянию агрессивных сред и т.п.;

- учитывать при функционировании возможное влияние помех производственно-технологических процессов, бытовых радиоэлектронных, электронагревательных и вентиляционных приборов, животных, транспорта, вероятного присутствия людей в непосредственной близости от работающих приборов охранной сигнализации (например в смежных помещениях, за стеклами окон, витрин).

- информация о допустимых для СТС, комплекса воздействиях помех должна быть отражена в сопроводительной документации (техническом описании, паспорте, инструкции по эксплуатации и т.п.).
4. Требования к  ручные извещателям

Ответ:

Места расположения ручных извещателей должны обеспечивать свободный доступ к ним пользователей СТС, комплекса при возникновении опасной ситуации.

Извещатели должны быть защищены от случайных или преднамеренных повреждений.

Правила пользования извещателями должны быть изложены в специальных инструкциях.

Ручные охранные извещатели допускается применять в СТС или комплексах только в качестве средств тревожной сигнализации, либо по индивидуальным требованиям заказчика (собственника охраняемого объекта).

5. Требования к  Автоматическим извещателям

Ответ:

В СТС, комплексах допускается применять автоматические извещатели любого принципа действия, за исключением случая, оговоренного в 3.4.

Выбор типа извещателя зависит от конкретных условий на охраняемом объекте, а также от индивидуальных требований заказчика (собственника, пользователя охраняемого объекта). В обоснованных случаях для защиты конкретных участков, помещений допускается применять комбинации извещателей различных принципов действия, а также совмещенные и комбинированные извещатели.

Автоматические извещатели должны обладать необходимыми для эффективной охраны чувствительностью, эксплуатационной надежностью и помехоустойчивостью. Размещение извещателей должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить надежную блокировку охраняемой зоны.

Автоматические извещатели устанавливают на жестких, устойчивых к вибрациям и ударам конструкциях (основаниях, стойках, опорах и т.п.). При установке должна быть обеспечена защита извещателей (или экранирование защищаемой зоны) от помех, доступа посторонних лиц, возможных изменений интерьеров (или окружающей обстановки) в охраняемых зонах так, чтобы исключить появление ложных сигналов тревоги.

Автоматические извещатели должны обладать средствами регулировки чувствительности в местах установки только с помощью специального инструмента.



6. Требования к техническим средствам контроля и регистрации информации
Ответ:

Технические средства контроля и регистрации информации - ППК - должны выполнять функции по приему, передаче информации от извещателей, включению световых и звуковых оповещателей, определению места расположения извещателя, выдавшего сигнал тревоги.

Для определения места расположения сработавшего извещателя (извещателей) можно использовать многошлейфные или адресные ППК.

Раздельно следует регистрировать сигналы "тревога" и "неисправность".

7. Требования к техническим средствам передачи информации 
Ответ:

Системы передачи извещений (СПИ)

При проектировании СТС, комплексов для удаленных объектов возможно использование специальных технических средств передачи и приема тревожной информации - СПИ - в удаленные центры (см. раздел 1) или пункты с постоянным пребыванием охранного персонала (полиции, милиции, ВОХР и т.п.).

При проектировании СТС, комплексов для крупных, в т.ч. территориально рассредоточенных объектов, рекомендуется применять ППК большой информационной емкости. В обоснованных случаях на таких объектах допускается применять СПИ.

Связь между охраняемыми объектами и пунктом охраны следует осуществлять по специальным кабельным линиям. На линиях должен быть обеспечен постоянный контроль их технического состояния. Допускается применять периодический контроль с помощью специальных тестов.

Для связи охраняемых объектов с пунктом охраны можно использовать линии проводные, а также объектовых и/или городских (местных) телефонных сетей.

Для нетелефонизированных, слаботелефонизированных объектов или таких, где невозможна или нецелесообразна прокладка кабельных линий связи, можно использовать охрану по радиоканалу. В обоснованных случаях допускается использование автономной охраны (с выводом сигналов тревоги на местные световые или звуковые оповещатели).

Применяемые в СТС, комплексе технические средства охранной сигнализации (СПИ, ППК, извещатели, оповещатели и т.д.) должны иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.


4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	≤ 40
	43
	30
	10
	3

	41 – 55
	56
	40
	12
	4

	56 - 70
	69
	50
	14
	5

	71 – 85
	82
	60
	16
	6

	86 – 100
	95
	70
	18
	7

	≥ 101
	108
	80
	20
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	30

	B
	30

	C
	40

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 

4

